## Slide 1: HƯỚNG DẪN ĐỌC BẢN VẼ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC
Người soạn: Ngô Minh Thi

## Slide 2: NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
1
GiỚI THIỆU BẢN VẼ VÀ THÀNH PHẦN THIẾT BỊ
2
CẤU TRÚC ĐiỀU KHIỂN TRUNG TÂM
3
MẠCH PHÂN PHỐI NGUỒN MỘT CHIỀU – XOAY CHIỀU
4
MẠCH ĐiỀU KHIỂN VÀ PHẢN HỒI VỊ TRÍ KIM PHUN
5
MẠCH ĐiỀU KHIỂN VÀ PHẢN HỔI VỊ TRÍ CÁNH HƯỚNG
6
CÁC MẠCH ĐO LƯỜNG TỐC ĐỘ - CÔNG SUẤT – TẦN SỐ
7
CÁC MẠCH BÁO NGƯỠNG TỐC ĐỘ

## Slide 3: 1. GIỚI THIỆU BẢN VẼ VÀ THÀNH PHẦN THIẾT BỊ
Dựa vào trang 02, 03, 04 để giải thích phần mục lục bản vẽ. Giúp người đọc có cái nhìn tổng quát và sẽ đọc hiểu bản vẽ nhanh hơn.
Thành phần thiết bị: (sẽ mở hình chụp thiết bị bên trong tủ điều tốc để giải thích cụ thể)

## Slide 4: 2. CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM
Cấu trúc điều khiển của HT điều tốc gồm có các thiết bị sau:
Bộ điều khiển trung tâm A01: gồm 01 card Master control Element và 02 card Processing and Communication Element.
02 bộ nguồn A01/1 và A01/2: để cấp nguồn cho bộ điều khiển trung tâm A01.
Modun truyền thông A02: dùng kết nối giữa Bộ điều khiển trung tâm A01 với ba nhóm modun vào/ra Rail 0, Rail 1, Rail 2.
Bộ Switch Ethernet A03: dùng để kết nối giữa Bộ điều khiển trung tâm A01 với màn hình điều khiển tại chỗ.

## Slide 5: 2. CẤU TRÚC ĐiỀU KHIỂN TRUNG TÂM
Màn hình điều khiển tại chỗ TP: dùng để hiển thị thông tin và thao tác tại tủ điều tốc.
03 nhóm modun vào/ra Rail 0, Rail 1, Rail 2. Mỗi nhóm modun gồm có:
+ 01 modun nguồn: cấp nguồn cho toàn bộ modun trong nhóm.
+ 01 modun truyền thông: dùng để truyền thông giữa các modun vào/ra với bộ điều khiển trung tâm A01.
+ một số modun vào/ra .
( Xem các bản vẽ 13 →18 để biết cách kết nối giữa các thiết bị)

## Slide 6: 3. MẠCH PHÂN PHỐI NGUỒN MỘT CHIỀU VÀ XOAY CHIỀU
Mạch phân phối nguồn một chiều gồm các thiết bị sau: (trang 5, 7, 8, 9, 10)
+ các aptomat 1F0, 1F1, 1F2.
+ các bộ biến đổi nguồn G1, V1.
+ các bộ cầu chì: F01, F02, F03, F04, F05.
Mạch phân phối nguồn xoay chiều gồm các thiết bị sau: (trang 6, 7)
+ các aptomat 2F0, 2F1, 2F2.
+ bộ biến đổi nguồn G2.

## Slide 7: 4. MẠCH ĐiỀU KHIỂN VÀ PHẢN HỒI VỊ TRÍ KIM PHUN
Mạch điều khiển kim phun 1: (trang 21)
Bộ điều khiển trung tâm xuất tín hiệu → kênh đầu ra AO 0 của modun A12 → bộ khếch đại tỷ lệ N01 → cuộn dây van điều khiển BX1 → làm lõi van BX dịch chuyển lên hoặc xuống hoặc giữ ở vị trí trung gian → làm thay đổi hoặc giữ nguyên lượng dầu áp lực trong buồng mở/đóng của kim phun → làm pittong của kim phun đóng hoặc mở hoặc giữ nguyên vị trí..
Mạch phản hồi vị trí kim phun 1: (trang 21)
Cảm biến vị trí kim phun 1 → kênh đầu vào AI 0 của modun A13 → bộ điều khiển trung tâm.

## Slide 8: 5. MẠCH ĐiỀU KHIỂN VÀ PHẢN HỒI VỊ TRÍ CÁNH HƯỚNG
Mạch điều khiển cánh hướng: (trang 21)
Bộ điều khiển trung tâm xuất tín hiệu → kênh đầu ra AO 1 của modun A12 → bộ khếch đại tỷ lệ N02 → cuộn dây van điều khiển BW → làm lõi van BW dịch chuyển lên hoặc xuống hoặc giữ ở vị trí trung gian → làm thay đổi hoặc giữ nguyên lượng dầu áp lực trong buồng servo cánh hướng → làm cánh hướng đóng hoặc mở hoặc giữ nguyên vị trí.
Mạch phản hồi vị trí cánh hướng: (trang 23)
Cảm biến vị trí cánh hướng → kênh đầu vào AI 1 của modun A13 → bộ điều khiển trung tâm.

## Slide 9: 6. CÁC MẠCH ĐO LƯỜNG TỐC ĐỘ - CÔNG SUẤT TÁC DỤNG – TẦN SỐ
Mạch đo lường tốc độ: (trang 25)
- Hệ thống Điều tốc sử dụng 02 cảm biến tốc độ. Cảm biến 1 dùng phát hiện tốc độ rotor đang quay. Cảm biến 2 dùng phát hiện khi rotor đã đứng yên.
+ cảm biến tốc độ 1 → chân (11 -13-14) của modun A14 → bộ điều khiển trung tâm.
+ cảm biến tốc độ 2 → chân (15 -17-18) của modun A14 → bộ điều khiển trung tâm.
- Bộ điều khiển trung tâm sẽ xử lý và xuất các tín hiệu tốc độ lên màn hình LCP và về hệ thống DCS.

## Slide 10: 6. CÁC MẠCH ĐO LƯỜNG TỐC ĐỘ - CÔNG SUẤT TÁC DỤNG – TẦN SỐ
Mạch đo lường công suất tác dụng: (trang 27)
- Hệ thống Điều tốc lấy tín hiệu dòng – áp từ TI-TU đầu cực máy phát để đo lường công suất tác dụng, phục vụ cho việc điều chỉnh độ mở kim phun-cánh hướng nhắm đáp ứng theo công suất đặt.
+ Tín hiệu dòng từ TI và tín hiệu áp từ TU → bộ biến đổi công suất U10 → kênh AI 0 của modun đầu vào A15 → bộ điều khiển trung tâm.
- Bộ điều khiển trung tâm sẽ xử lý và xuất tín hiệu công suất tác dụng lên màn hình LCP và về hệ thống DCS.

## Slide 11: 6. CÁC MẠCH ĐO LƯỜNG TỐC ĐỘ - CÔNG SUẤT TÁC DỤNG – TẦN SỐ
Mạch đo lường tần số máy phát và lưới: (trang 50)
- Hệ thống Điều tốc lấy tín hiệu điện áp từ TU đầu cực máy phát và TU thanh cái 13.8kV để đo lường tần số máy phát và tần số lưới, phục vụ cho việc điều chỉnh tốc độ quay để hòa máy cắt đầu cực máy phát.
+ Mạch đo tần số máy phát: Tín hiệu điện áp từ TU đầu cực máy phát→ bộ cách ly tín hiệu U01 → chân (23-24) của modun đầu vào A25 → bộ điều khiển trung tâm.
+ Mạch đo tần số lưới: Tín hiệu điện áp từ TU thanh cái 13.8kV→ bộ cách ly tín hiệu U02 → chân (27-28) của modun đầu vào A25 → bộ điều khiển trung tâm.

## Slide 12: 7. CÁC MẠCH BÁO NGƯỠNG TỐC ĐỘ
Mạch báo Ngưỡng tốc độ 0.01Vn : (trang 35, 64)
- Bộ điều khiển trung tâm xuất tín hiệu → đầu ra DO12 của modun A18 → rơle K12 có điện → tiếp điểm rơle K12 khép → đưa tín hiệu về HT DCS .
Các mạch báo ngưỡng tốc độ khác như 0.1Vn, 0.15Vn, 0.7Vn, 0.9Vn, 1.2Vn : phân tích tương tự như mạch báo ngưỡng tốc độ 0.01Vn ở trên.
Các mạch tín hiệu khác như: mạch báo fault kim- cánh hướng, major fault, minor fault,… cũng phân tích tương tự như trên.

## Slide 13
Bài giảng đến đây kết thúc.
Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và trao đổi.