## Slide 1: HƯỚNG DẪN ĐỌC BẢN VẼ HỆ THỐNG KÍCH TỪ
Người soạn: Ngô Minh Thi

## Slide 2: NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
1
THÀNH PHẦN THIẾT BỊ
2
CẤU TRÚC ĐiỀU KHIỂN TRUNG TÂM
3
CẦU THYRISTOR
4
MẠCH ĐO LƯỜNG DÒNG - ÁP
5
MẠCH ĐiỀU KHIỂN CONTACTOR Q01
6
CÁC MẠCH BẢO VỆ CHÍNH
7
MẠCH CẤP NGUỒN MỒI

## Slide 3: 1. THÀNH PHẦN THIẾT BỊ
Dựa vào trang 02, 02A để giải thích phần mục lục bản vẽ. Giúp người đọc có cái nhìn tổng quát và sẽ đọc hiểu bản vẽ nhanh hơn.
Dựa vào trang 03 để giải thích sơ bộ thành phần thiết bị của hệ thống kích từ.

## Slide 4: 2. CẤU TRÚC ĐiỀU KHIỂN TRUNG TÂM
Cấu trúc điều khiển của HT kích từ gồm có:
- 02 nhóm điều khiển chính A1 và A2, chúng hoạt động dự phòng cho nhau. (xem trang 13, 14). Mỗi nhóm điều khiển gồm các modun như: modun điều khiển chính, modun truyền thông, modun kích hoạt fimware và các modun vào/ra.
03 nhóm modun đầu vào/đầu ra như sau:
+ Nhóm modun A3 (xem trang 39)
+ Nhóm modun A4 (xem trang 48)
+ Nhóm modun A5 (xem trang 51)

## Slide 5: 2. CẤU TRÚC ĐiỀU KHIỂN TRUNG TÂM
01 màn hình điều khiển tại chỗ A11: dùng để hiển thị thông tin và thao tác điều khiển. (xem trang 15)
02 Bộ Switch A1 và A2: dùng để kết nối giữa nhóm A1, A2 với các nhóm modun A3, A4, A5 và HUB. (xem trang 13, 14)
01 Bộ HUB A301: dùng để kết nối giữa nhóm A1, A2 với 02 bộ Switch và màn hình LCP. (xem trang 15)
(sử dụng bản vẽ trên để giải thích thêm về cấu trúc điều khiển trung tâm HT kích từ)

## Slide 6: 3. CẦU THYRISTOR
HT kích từ gồm 02 cầu Thyristor, chúng hoạt động dự phòng cho nhau. Thành phần cầu Thyristor gồm:
- 06 bộ thyristor: từ V1 đến V6. (trang 28, 29)
Mạch điều khiển xung thyristor:
+ 06 máy biến áp xung từ A61 đến A66.
(trang 28, 29)
+ 01 modun kích xung thyristor TTM211.
(trang 26, 27)

## Slide 7: 3. CẦU THYRISTOR
- Mạch điều khiển quạt làm mát thyristor: motor M1, contactor K211, máy biến áp T211, cầu chì F211, rơle trung gian K211. (trang 30, 31)
- Mạch bảo vệ thyristor: (trang 28, 29, 30, 31, 32, 33)
+ các cầu chì F1 đến F6: bảo vệ ngắn mạch Thyristor.
+ rơle nhiệt T>: bảo vệ quá nhiệt Thyristor.
+ rơle áp lực thấp P<: bảo vệ áp lực gió không đủ.
Lưu ý: hai cầu Thyristor có thiết bị giống nhau, nhưng khác nhau về tên.

## Slide 8: 4. MẠCH ĐO LƯỜNG DÒNG - ÁP
Mạch đo lường dòng điện stator: (trang 16 →19)
Dòng stator từ TI đầu cực máy phát → hai Bộ biến đổi dòng áp TPI163 (A10 và A20) → hai Bộ điều chỉnh dòng áp MPF175 (A16 và A26) → hai modun đầu vào tương tự A1.152 và A2.152 → hai bộ điều khiển A1.101 và A2.101
Mạch đo lường điện áp stator: (trang 16 →19)
Điện áp stator từ TU đầu cực máy phát → hai Bộ biến đổi dòng áp TPI163 (A10 và A20) → hai Bộ điều chỉnh dòng áp MPF175 (A16 và A26) → hai modun đầu vào tương tự A1.151 và A2.151 → hai bộ điều khiển A1.101 và A2.101

## Slide 9: 4. MẠCH ĐO LƯỜNG DÒNG - ÁP
Mạch đo lường dòng điện rotor: (trang 05, 18, 19)
Dòng rotor (ở trước hai cầu Thyristor ) → các máy biến áp T41, T43, T51, T53 → hai Bộ điều chỉnh dòng áp MPF175 (A16 và A26) → hai modun đầu vào tương tự A1.152 và A2.152 → hai bộ điều khiển A1.101 và A2.101
Mạch đo lường điện áp rotor: (trang 04, 18, 19)
Điện áp rotor (ở trước tiếp điểm contactor Q01) → cầu chì F04 → bộ biến đổi điện áp U04 → hai Bộ điều chỉnh dòng áp MPF175 (A16 và A26) → hai modun đầu vào tương tự A1.151 và A2.151 → hai bộ điều khiển A1.101 và A2.101

## Slide 10: 5. MẠCH ĐiỀU KHIỂN CONTACTOR Q01
Xem trang 34 để biết cấu tạo contactor Q01.
Mạch điều khiển đóng contactor Q01:
Khi đủ điều kiện đóng, Bộ điều khiển A1.101 hoặc A2.101 xuất tín hiệu → kênh DO5 của modun A5.151 → rơle trung gian K1 có điện → tiếp điểm rơle K1 khép → role CA có điện → tiếp điểm rơle CA khép → cuộn đóng E có điện → hút cơ cấu đóng để đóng tiếp điểm chính contactor.

## Slide 11: 5. MẠCH ĐiỀU KHIỂN CONTACTOR Q01
Mạch điều khiển cắt contactor Q01:
- Cắt theo đường rơle K2:
+ Khi đủ điều kiện cắt, Bộ điều khiển A1.101 xuất tín hiệu → kênh DO1 của modun A1.131 → rơle K11 có điện → tiếp điểm rơle K11 khép → role K2 có điện → tiếp điểm rơle K2 khép → cuộn cắt D1 và D2 có điện → hút cơ cấu cắt để cắt tiếp điểm chính contactor.
+ Khi đủ điều kiện cắt, Bộ điều khiển A2.101 xuất tín hiệu → kênh DO1 của modun A2.131 → rơle K21 có điện → tiếp điểm rơle K21 khép → role K2 có điện → tiếp điểm rơle K2 khép → cuộn cắt D1 và D2 có điện → hút cơ cấu cắt để cắt tiếp điểm chính contactor.

## Slide 12: 5. MẠCH ĐiỀU KHIỂN CONTACTOR Q01
Mạch điều khiển cắt contactor Q01:
- Cắt theo đường rơle K2:
+ Khi Bộ điều khiển A1.101 bị lỗi thì xuất tín hiệu → kênh DO4 của modun A1.131 → rơle K13 mất điện. Đồng thời, Bộ điều khiển A2.101 bị lỗi thì xuất tín hiệu → kênh DO4 của modun A2.131 → rơle K23 mất điện. Khi đó, làm tiếp điểm rơle K13 và K23 khép lại→ role K2 có điện → tiếp điểm rơle K2 khép → cuộn cắt D1 và D2 có điện → hút cơ cấu cắt để cắt tiếp điểm chính contactor.
Cắt theo đường rơle K3:
+ Khi bị Mastertrip từ 001XD của tổ máy → rơle K3 có điện → tiếp điểm rơle K3 khép → cuộn cắt D1 có điện → hút cơ cấu cắt để cắt tiếp điểm chính contactor.

## Slide 13: 6. CÁC MẠCH BẢO VỆ CHÍNH
1. MẠCH DẬP TỪ CUỘN DÂY ROTOR (trang 04)
Khi dừng máy, hai tiếp điểm chính contactor Q01 cắt ra và một tiếp điểm phụ Q01 (R1 – R2) đóng lại, làm khép mạch vòng: một đầu cuộn dây rotor – điện trở R01 - tiếp điểm phụ Q01 (R1 – R2) – đầu còn lại cuộn dây rotor. Nhờ vậy mà năng lượng từ trường tích trong cuộn rotor được xả hết qua điện trở R01.
2. MẠCH BẢO VỆ QUÁ ÁP ROTOR (trang 04, 07, 23)
Dùng để giảm nhanh dòng kích từ máy phát trong trường hợp quá áp gây ra bởi ngắn mạch dọc đầu cực máy phát. Có thể là quá điện áp thuận hoặc quá điện áp ngược. Bảo vệ này được biểu diễn bởi hai thyristor được nối với nhau

## Slide 14: 6. CÁC MẠCH BẢO VỆ CHÍNH
2. MẠCH BẢO VỆ QUÁ ÁP ROTOR
- Ở trường hợp bảo vệ quá điện áp thuận, thyristor Th2 bị chênh lệch điện áp và quá điện áp sẽ bị tắt dần thông qua một điện trở R01. Đồng thời, Rơle F50 phát hiện có dòng điện chạy qua thì nó đưa tín hiệu tới bộ điều khiển kích từ để ngừng máy.

## Slide 15: 6. CÁC MẠCH BẢO VỆ CHÍNH
2. MẠCH BẢO VỆ QUÁ ÁP ROTOR
- Ở trường hợp bảo vệ quá điện áp ngược, thyristor Th1 bị chênh lệch điện áp và quá điện áp sẽ bị tắt dần thông qua một điện trở R01. Đồng thời, Rơle F50 phát hiện có dòng điện chạy qua thì nó đưa tín hiệu tới bộ điều khiển kích từ để ngừng máy.

## Slide 16: 6. CÁC MẠCH BẢO VỆ CHÍNH
3. MẠCH BẢO VỆ QUÁ DÒNG ROTOR (trang 04, 37, 23, 43)
- Dòng rotor qua điện trở shunt R05 → rơle F15 sẽ tính toán giá trị dòng rotor → nếu giá trị dòng rotor vượt quá giá trị cài đặt thì rơle F15 xuất tín hiệu, đưa vào bộ điều khiển kích từ để ngừng máy.
- Bảo vệ quá dòng rotor có hai cấp:
+ Cấp 1: tín hiệu từ rơle F15 → kênh DI3 modun A3.142 → bộ điều khiển kích từ.
+ Cấp 2: tín hiệu từ rơle F15 → kênh DI9 của hai modun A1.121 và A2.121 → bộ điều khiển kích từ.

## Slide 17: 6. CÁC MẠCH BẢO VỆ CHÍNH
4. MẠCH BẢO VỆ CHẠM ĐẤT ROTOR (trang 04, 37, 08)
Các thiết bị liên quan:
- Bộ X2IPG2A (A32): đưa giá trị dòng – áp vào rơle bảo vệ F15.
- Rơle bảo vệ chạm đất F15: tính toán, so sánh giá trị thực tế từ bộ X2IPG2A (A32) với giá trị cài đặt trên rơle để xuất tín hiệu đi tác động.
- Bộ nguồn UPS: cấp nguồn 220VAC cho bộ X2IPG2A (A32).

## Slide 18: 6. CÁC MẠCH BẢO VỆ CHÍNH
4. MẠCH BẢO VỆ CHẠM ĐẤT ROTOR (trang 04, 37, 08)
- Khi xảy ra chạm đất rotor → điện trở cuộn dây rotor giảm xuống → giá trị dòng – áp từ bộ X2IPG2A (A32) bơm vào rơle bảo vệ F15 sẽ thay đổi → nếu Rơle F15 phát hiện giá trị điện trở thực tế nhỏ hơn với giá trị điện trở cài đặt → xuất tín hiệu tới bộ điều khiển kích từ để dừng máy.
- Bảo vệ chạm đất rotor có hai cấp: Cấp 1 và cấp 2. Đường đi của hai tín hiệu này tương tự như đường đi của hai cấp bảo vệ quá dòng rotor.

## Slide 19: 7. MẠCH CẤP NGUỒN MỒI
Đường đi cấp nguồn mồi: (trang 03, 04)
Nguồn 125VDC từ tủ chỉnh lưu → cầu chì F21 → contactor Q02 → Điot 02 → điện trở R02 → cuộn dây rotor.
Phân tích mạch điều khiển contactor Q02: (trang 35, 53)
Khi đủ điều kiện đóng contactor Q02, thì bộ điều khiển A1.101 hoặc A2.101 xuất tín hiệu → kênh DO7 modun A5.151→ rơle K38 có điện → tiếp điểm K38 khép lại → cuộn dây contactor Q02 có điện → đóng contactor Q02.

## Slide 20
Bài giảng đến đây kết thúc.
Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và trao đổi.
Lời khuyên: nội dung của bản vẽ kích từ khá nhiều và khó vì vậy mọi người cần phải dành thời gian đọc nhiều lần thì mới có thể thành thạo bản vẽ được.